Регламент технического обслуживания контроллера PX-400

Документ: ТО-PX400-2026, редакция 2.1

# 1. Назначение

Контроллер PX-400 предназначен для сбора дискретных и аналоговых сигналов, локального управления оборудованием и передачи данных в SCADA-систему. Основной интерфейс связи — RS-485, протокол — Modbus RTU.

# 2. Периодическое обслуживание

Плановое техническое обслуживание PX-400 выполняется каждые 6 месяцев или после 4000 часов работы — в зависимости от того, что наступит раньше.

| Операция | Интервал | Допуск/критерий | Действие при отклонении |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка питания | 6 месяцев | 24 В ±10 % | Проверить источник питания и клеммы |
| Контроль температуры корпуса | 6 месяцев | не более 55 °C | Проверить вентиляцию шкафа |
| Проверка линии RS-485 | 12 месяцев | сопротивление терминатора 120 Ом ±5 % | Заменить терминатор |
| Резервное копирование конфигурации | после каждого изменения | актуальная копия .pxcfg | Создать новую резервную копию |

# 3. Аварийные условия

При температуре корпуса выше 70 °C контроллер необходимо немедленно вывести из эксплуатации. Повторное включение допускается только после охлаждения корпуса ниже 45 °C и устранения причины перегрева.

При напряжении питания ниже 20 В или выше 28 В эксплуатация PX-400 запрещена.

# 4. Сетевые настройки по умолчанию

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Интерфейс | RS-485 |
| Протокол | Modbus RTU |
| Скорость | 19200 бит/с |
| Формат | 8N1 |
| Сетевой адрес | 17 |

# 5. Примечания

Интервал 4000 часов относится только к плановому обслуживанию и не отменяет немедленную остановку при аварийных условиях. Значение 55 °C является критерием плановой проверки, а 70 °C — аварийным порогом.